ПАСПОРТ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ГАЗА

1. Наименование предприятия и его адрес: ООО «Пуск», г. Москва, ул. Румянцевская, д. 10

 (для ИП: ФИО, дата государственной регистрации ИП)

2. Должностное лицо, ответственное за эксплуатацию ГОУ: Начальник ремонтно- эксплуатационной
 службы Иванов Е.И.
(должность, ФИО)

3. Регистрационный номер установки в реестре: 003

4. Наименование, тип и назначение установки очистки газа, сведения об изготовителе год 
ввода в эксплуатацию:
 Циклон Ц-1150 х 2 с бункером, установка очистки аспирационного воздуха от деревообрабатывающих
 станков. Изготовитель – ООО НЭМЗ «Бирюса», ввод в эксплуатацию – 2022 
5. Схемы устройства ГОУ и наиболее важных узлов (блоков), входящих в состав ГОУ (схемы размещения и характеристики контрольно-измерительных приборов и автоматических средств, схемы размещения и характеристики мест отбора проб, оборудования для измерения параметров отходящих газов, необходимых для определения фактической эффективности работы ГОУ):

Схема газоочистной установки

Циклон Ц-1150 х 2 – предназначен для улавливания смеси древесных отходов, таких как стружки, опилки, древесная пыль (𝛿50 > 10 мкм), в системах пневмотранспорта и аспирационных установок. 

6. Технические характеристики ГОУ (должно быть указано: производительность, перечень обезвреживаемых вредных (загрязняющих) веществ и эффективность работы ГОУ по каждому загрязняющему веществу, показатели температуры, давления, влажности газовоздушной смеси на входе в ГОУ и на выходе из ГОУ, эффективность работы ГОУ, объем водопотребления, перечень и объемы потребления топливно-энергетических ресурсов, перечень и объемы основных и вспомогательных материалов, типы и объемы очистных катализаторов, объем и характеристики образующихся отходов, сточных вод при их образовании в процессе очистки и (или) обезвреживания выбросов. Ниже приведена примерная таблица)

Технические характеристики газоочистной установки и габаритные размеры
Изделие – 1 шт.

Наименование	Производи-тельность, м3/час	Диаметр, мм	Высота, мм	Коэфф. гидравлического сопротивления ζц(КГС)	Скорость Vц, м/с	Скорость Vвх, м/с	Масса не более, кг	
Ц-1150	9500-14000	1150	5255	210	3,3	20,7	400	
Показатели работы газоочистной установки

Наименование оптимальных (регламентируемых) параметров 	Единица измерения
	Показатели работы
	
		проектные	пуско-наладки 	Факти-
ческие 	
				14.09.2022	
1	2	3	4	5	
1. Производительность по газу (воздуху)
	тыс. м3/час*	19		18,37	
на входе					
на выходе		19		13,02	
2. Гидравлическое сопротивление
	КПа, МПа 				
3. Температура очищаемого газа (воздуха)
	°С			26	
на входе					
на выходе				27	
4. Давление (разрежение) очищаемого газа (воздуха)
на входе	КПа, МПа			775,6	
5. Влагосодержание газа (воздуха)	г/м3*				
6. Концентрация вредных веществ в очищаемом газе (воздухе), взвешенные частицы	

г/м3*			0,0803	
на входе					
на выходе				0,0116	
7. Расход воды (раствора) на орошение	м3/час*				
8. Давление воды (раствора)	МПа 				
9. Другие характерные показатели					
________________
* Единицы измерения, приведенные к нормальным условиям 0 °С, 101,3 КПа.
	
** графы 4-8 заполняются по рабочим показателям.

7. Показатели работы ГОУ, подлежащие контролю при проверках:

Показатель	Периодичность контроля	
1	2	
Внешний осмотр на предмет устранения подсосов и негерметичности	Раз в неделю	
Проверка работоспособности устройств транспортировки пыли (шлюзовые перегрузчики, шнеки и т.д.)	Раз в неделю	
Проверка целостности лакокрасочного покрытия и его
восстановление	Раз в месяц	
Проверка целостности сварочных швов и отсутствия утечки газа	Раз в квартал	
Проверка электрических цепей автоматики и заземления	Раз в квартал	
Проверка общей эффективности работы Циклона	Раз в год	

По результатам проведения технического осмотра должен быть составлен акт проверки технического состояния ГОУ (прилагается к паспорту ГОУ), разработаны мероприятия по устранению обнаруженных недостатков (при необходимости), график проведения технического обслуживания и ППР ГОУ (также прилагается к паспорту ГОУ).
Дата технического осмотра, результаты осмотра вносятся в паспорт установки должностным лицом, назначенным приказом ответственным за эксплуатацию и техническое обслуживание установки.

8. Сведения о проведении планово-предупредительного или внепланового ремонта, устранения обнаруженных неисправностей:

Дата 	Наименование аппарата узла 	Характер повреждения 	Причина выхода из строя аппарата узла
	Выполненная работа
	
1 	2 	3 	4 	5 	

					

Планово-предупредительный ремонт (ППР) ГОУ. В ходе ППР ГОУ должны проводиться работы по осмотру ГОУ, очистке и ремонту. Данные о проведенном ППР ГОУ должны быть занесены в паспорт установки очистки газа.

9. Сведения о приложениях к паспорту ГОУ:
•	Документация производителя (копия).
•	Руководство (инструкция по эксплуатации) (копия).
•	Программа проведения технического обслуживания, проверки показателей работы ГОУ и планово-предупредительного ремонта.
•	Сведения об осмотрах и проверках ГОУ, включая проверки показатели работы ГОУ, об отклонениях показателей работы ГОУ от технических характеристик ГОУ, содержащихся в паспорте ГОУ, об обнаруженных неисправностях и отчеты об их устранении.
•	Сведения об остановках ГОУ, о проведенных планово-предупредительных или внеплановых ремонтах, акты сдачи-приемки ГОУ при первичном и всех последующих вводах в эксплуатацию, в т.ч. после ремонта, реконструкции, модернизации.

Паспорт составлен " 19  " сентября 2022 г.

Главный инженер предприятия 		Петров К.Л. 	Петров
						(фамилия и подпись)

М. П.